Détendeur Vaporiseur GO HPR-2

Carte électronique 
Codes des  LED lumineuses clignotantes PCB

Au démarrage, la LED rouge reste allumée tandis que la LED verte clignote pendant environ 3 cycles après quelques clignotements initiaux. Le temps entre les cycles est d'environ 8 secondes.

Code clignotant de la LED verte après le démarrage (affichera ce code 3 fois) :

1 Clignotement 	–  Plage de température A 13-29°c		 	(55-85F)

2 Clignotements 	–  Plage de température B 24-80°c			(75-175F)

3 Clignotements 	–  Plage de température C 54-149°c			(130-300F)

4 Clignotements 	–  Plage de température D 126-194°c 		(260-380F)

5 Clignotements 	–  Contrôle manuel via CANbus ou MODbus

Codes clignotants de la LED verte pendant le fonctionnement :

1 Clignotement	–  Point de consigne à distance

2 Clignotements	–  Chauffage éteint

3 Clignotements	–  Chauffage allumé

4 Clignotements	–  Cycle de service du gain P

5 Clignotements	–  Mode manuel

Détails du flash de fonctionnement à LED verte :

1 Clignotement – Point de consigne à distance : Température contrôlée par CANbus ou MODbus

2 Clignotements – Chauffage OFF : L'alimentation n'est pas appliquée au chauffage. L'unité ne chauffera pas dans ce mode

3 Clignotements  – Chauffage ON : L'alimentation est appliquée au chauffage à 100 %, quel que soit le point de consigne.

REMARQUE : Ce paramètre doit être utilisé avec prudence car le radiateur sera alimenté à 100 %. Des dommages au radiateur peuvent survenir s’il surchauffe.

4 Clignotements – Cycle de service du gain P: CANbus ou MODbus est réglé sur % du chauffage.

5 Clignotements  – Mode manuel : le point de consigne de température est contrôlé par un potentiomètre sur le PCB. Il s'agit du mode de fonctionnement normal, sauf contrôle par CANbus ou MODbus.

Code clignotant LED rouge :

Pas de clignotement : Fonctionnement OK

1 Clignotement – Température Volt basse

2 Clignotements – Temp. HH

3 Clignotements – Température H

4 Clignotements – Température L

5 Clignotements – Temp LL

6 Clignotements – Limite de température Nan

7 Clignotements – Limite de température invalide

Détails du flash LED rouge :

Pas de clignotement – OK :

La température du chauffage est à moins de 2 degrés de son point de consigne

1 Clignotement– Temp Volt Low : Ceci indique qu'il y a un circuit ouvert sur le chauffage/la thermistance.

2 Clignotements – Temp HH : La température réelle du chauffage est d'au moins 300°C au-dessus du point de consigne. En général lié à une erreur du circuit électronique, consulter l’usine si le problème persiste

3 – Temp H : La température réelle du radiateur est supérieure à son point de consigne de 2°C

4 – Temp L : La température réelle du radiateur est inférieure à son point de consigne de 2°C

5 – Temp LL : La température réelle du réchauffeur est d'au moins 60°C en dessous du point de consigne. En général lié à un problème de cablage ou débit important dans le circuit ne permettant pas une chauffe correcte

6 – Temp Limit Nan : Cela indique que le point de consigne n'a pas été correctement réglé. consulter l’usine si le problème persiste en mode manuel

7 – Temp Limit Invalid : Le point de consigne défini par le logiciel du bus n'est pas valide. consulter l’usine si le problème persiste en mode manuel

Pas de clignotement – OK : La température du chauffage est à moins de 2 degrés de son point de consigne.

Potentiomètre de réglage de la temperature

Bornier de connection CANbus and MODbus

Led rouge

Led verte

N° du bus (ID)

(non utilisé en mode manuel)