
Détendeur Vaporiseur GO HPR-2
Carte électronique 
Codes des  LED lumineuses clignotantes PCB


Au démarrage, la LED rouge reste allumée tandis que la LED verte clignote pendant environ 3 cycles après quelques clignotements initiaux. Le temps entre les cycles est d'environ 8 secondes. 

Code clignotant de la LED verte après le démarrage (affichera ce code 3 fois) :
 1 Clignotement 	–  Plage de température A 13-29°c		 	(55-85F)
 2 Clignotements 	–  Plage de température B 24-80°c			(75-175F)
 3 Clignotements 	–  Plage de température C 54-149°c			(130-300F) 
 4 Clignotements 	–  Plage de température D 126-194°c 		(260-380F)
 5 Clignotements 	–  Contrôle manuel via CANbus ou MODbus


 Codes clignotants de la LED verte pendant le fonctionnement :
1 Clignotement	–  Point de consigne à distance 
2 Clignotements	–  Chauffage éteint 
3 Clignotements	–  Chauffage allumé 
4 Clignotements	–  Cycle de service du gain P
5 Clignotements	–  Mode manuel

 Détails du flash de fonctionnement à LED verte :

1 Clignotement – Point de consigne à distance : Température contrôlée par CANbus ou MODbus 

2 Clignotements – Chauffage OFF : L'alimentation n'est pas appliquée au chauffage. L'unité ne chauffera pas dans ce mode 

3 Clignotements  – Chauffage ON : L'alimentation est appliquée au chauffage à 100 %, quel que soit le point de consigne. 

REMARQUE : Ce paramètre doit être utilisé avec prudence car le radiateur sera alimenté à 100 %. Des dommages au radiateur peuvent survenir s’il surchauffe. 

4 Clignotements – Cycle de service du gain P: CANbus ou MODbus est réglé sur % du chauffage. 

5 Clignotements  – Mode manuel : le point de consigne de température est contrôlé par un potentiomètre sur le PCB. Il s'agit du mode de fonctionnement normal, sauf contrôle par CANbus ou MODbus. 
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Code clignotant LED rouge : 

Pas de clignotement : Fonctionnement OK

1 Clignotement – Température Volt basse 
2 Clignotements – Temp. HH 
3 Clignotements – Température H 
4 Clignotements – Température L 
5 Clignotements – Temp LL 
6 Clignotements – Limite de température Nan 
7 Clignotements – Limite de température invalide 

Détails du flash LED rouge : 

Pas de clignotement – OK :
La température du chauffage est à moins de 2 degrés de son point de consigne

1 Clignotement– Temp Volt Low : Ceci indique qu'il y a un circuit ouvert sur le chauffage/la thermistance. 
2 Clignotements – Temp HH : La température réelle du chauffage est d'au moins 300°C au-dessus du point de consigne. En général lié à une erreur du circuit électronique, consulter l’usine si le problème persiste 
3 – Temp H : La température réelle du radiateur est supérieure à son point de consigne de 2°C
4 – Temp L : La température réelle du radiateur est inférieure à son point de consigne de 2°C
5 – Temp LL : La température réelle du réchauffeur est d'au moins 60°C en dessous du point de consigne. En général lié à un problème de cablage ou débit important dans le circuit ne permettant pas une chauffe correcte
6 – Temp Limit Nan : Cela indique que le point de consigne n'a pas été correctement réglé. consulter l’usine si le problème persiste en mode manuel
7 – Temp Limit Invalid : Le point de consigne défini par le logiciel du bus n'est pas valide. consulter l’usine si le problème persiste en mode manuel

Pas de clignotement – OK : La température du chauffage est à moins de 2 degrés de son point de consigne.
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Source : LED FLASH Code 2.0 Crane 2023 / Traduction : Rhone instrumentation – 03/24
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